Spis treści

I. PODSTAWA OPRACOWANIA	3

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3

IV. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE	3

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	3

1.1. OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA INSTALACJI WRAZ WYMIANĄ GRZEJNIKÓW.	3

1.2. PIONY I POZIOMY	3

1.3. MONTAŻ GRZEJNIKÓW	4

1.4. MONTAŻ ARMATURY	4

1.5. REGULACJA INSTALACJI C.O.	5

1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.	5

1.7. BADANIA ODBIORCZE	5

1.8. BADANIA SZCZELNOŚCI	5

1.9. BADANIA NATĘŻENIA HAŁASU	7

1.10. OBLICZENIA C.O.	8

2.  Instalacja Solarna	9

2.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ	9

2.2.  PIONY I POZIOMY	10

2.3. OPOWIETRZENIA	11

2.4. MONTAŻ ARMATURY	11

2.5. REGULACJA SYSTEMU	12

2.6. IZOLACJA CIEPLNA	12

2.7. OZNACZENIA	12

2.8. BADANIA ODBIORCZE	13

2.9. BADANIA SZCZELNOŚCI	13

2.10. BADANIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA NA GORĄCO	14

3. INSTALACJA CWU	14

3.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	14

3.2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ	14

3.3. MATERIAŁY, Z KTÓRYCH MOGĄ BYĆ WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH	14

3.4. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH	14

3.5. TULEJE OCHRONNE	15

3.6. MONTAŻ ARMATURY	15

3.7. OZNACZENIA	15

3.8. BADANIA ODBIORCZE	16

3.9. BADANIA SZCZELNOŚCI	16

3.10. IZOLACJA CIEPLNA	16

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R	18

VI. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW	20

1.1  ZESTAWIENIA INSTALACJI C. O.	20

1.2 ZESTAWIENIA INSTALACJI  SOLARNEJ	21

1.3 ZESTAWIENIA INSTALACJI  Ciepłej WODY I cyrkulacji	22

VII. ZAŁĄCZNIKI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI URBAŃSKIEMU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCIDO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBAŃSKIEGO	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PANI KAMILI DZIUBEK	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.4. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PANI KAMILI DZIUBEK	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Uwaga: Przywołane w projekcie nazwy własne materiałów, wyrobów i elementów służą referencyjnemu określeniu własności danego produktu. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem zaakceptowania ich zgodności z projektem przez Inwestora i biuro projektowe wykonujące niniejsze opracowanie .

# I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa z Inwestorem  nr 696/WIR 2016 z nr 596/WIR 2016  z dnia 22.11.2016

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna na obiekcie

- Obowiązujące normy i przepisy prawne

# II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest  wykonanie projektu  instalacji centralnego ogrzewania, w zakres zadania wchodzić będzie wymiana grzejników, regulacja zaworów podpionowych i termostatycznych wraz z ich montażem oraz  budową instalacji solarnej i c.w.u. w dla budynku nr 4 Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy ul 11 Listopada 37/59 .

# III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykonany w konstrukcji prefabrykowanej o liczbie kondygnacji 6 kubaturze ogrzewanej V=13057 m3. Powierzchnia netto budynku 2963 m2.                        Ogrzewany z istniejącej wymiennikowni, przygotowanie c.w.u. również z węzła cieplnego. Wentylacja grawitacyjna. Brak centralnego źródła przygotowania chłodu.

# IV. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

# 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

## 1.1. OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA INSTALACJI WRAZ WYMIANĄ GRZEJNIKÓW.

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna wynosi –20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w Kielce Suków. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

W budynku podlegającym modernizacji przewidziano regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Regulacja oparta jest na montażu nowych zaworów podiponowyuch termostatycznych wraz z głowicami o ograniczonym zakres temp.,  zaworów powrotnych, Zawory jak i nowe grzejniki montowane są na stare instalacji rurowej która nie podlega zmianie

Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych urządzeń. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

## 1.2. PIONY I POZIOMY

Poziom i piony są istniejące nie podlegają wymianie w opracowaniu

## 1.3. MONTAŻ GRZEJNIKÓW

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów.

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych modernizacyjnych boczno zasilanych  . produkowanych zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1 MPa. W pomieszczeniach typu WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych

| Rodzaj grzejnika | Odstęp minimalny grzejnika |
| --- | --- |
|  | od ściany za grzejnikiem | od podłogi | od spodu podokiennika | od sufitu | od bocznej ściany wnęki |
|  |  |  |  |  | Od tej strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa | Od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa |
|  | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| płytowy stalowy | 5 1) 2) | 7 1) | 7 | 30 | 15 | 25 |
| rurowy gładki | 5 |  | 10 |  | 15 |  |
| grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny być instalowane nie niżej niż 12cm od podłogi i minimum 10 cm od lica ściany wykończonej. dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika |

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

## 1.4. MONTAŻ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

## 1.5. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie przez istniejącą automatykę pogodową węzła cieplnego, przez istniejące,  istniejące zawory termostatyczne (po uzwględnieniu nowych nastaw - zgodnie z częścią rysunkową) oraz przez projektowane zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

## 1.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Istniejąca  instalacja wykonana jest z rur stalowych, zabezpieczonych korozyjne, projekt nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń

## 1.7. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

## 1.8. BADANIA SZCZELNOŚCI

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła.

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą.

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli 4.

Tabela  4

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej

| Lp. | Rodzaj instalacji lub grzejnika | Sposób zabezpieczenia instalacji | Rodzaje urządzeń odbierających ciepło | Ciśnienie próbne w najniższym punkcie instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | bar |
| 1 | instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilania t1 < 100°C | zgodnie z wymogami: PN-B-02413 lub PN-B-02414 | dowolne, z ograniczeniami wynikającymi z właściwej polskiej normy lub aprobaty technicznej grzejniki płaszczyznowe (z właściwym ograniczeniem temperatury) | pr *) + 2 lecz nie mniej niż 4 bary (wężownicę grzejnika płaszczyznowego należy przed zalaniem jastrychem, poddać badaniu szczelności na ciśnienie pr *) + 2 lecz nie mniej niż 9 bar) |
| *) ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji |

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana,

- sprawdzić napełnianie instalacji wodą oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi.

Ponadto należy przeprowadzić jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji na gorąco należy wykonać następujące pomiary:

a) pomiar temperatury zewnętrznej.

b) pomiar temperatury wody grzewczej.

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego  - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C.

## 1.9. BADANIA NATĘŻENIA HAŁASU

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Całość prac wykonać zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie
instalacji sanitarnych (c.o., wod. – kan., gaz, wentylacja)

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz.U. 2016 r. poz. 290)

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.- wyciąg (Dz. U. 2015, poz. 1422)

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

## 1.10. OBLICZENIA C.O.

# 2.  Instalacja Solarna

## 2.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Projektowany system solarny o łącznej mocy 12,37 kW składa się z 6 kolektorów słonecznych o powierzchni obliczeniowej 2,52 m2 i sprawności optycznej nie mniejszej niż 85% z powłoka wysokoselektywną o współczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%. Zaprojektowany system solarny o powierzchni 15,12  m2 służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projektowane kolektory stanowią konstrukcję meandrową. Zastosowanie tego typu kolektorów gwarantuje najdłuższą eksploatację z najwyższą sprawnością. Czynnik solarny będzie napełniany i uzupełniany poprzez zawór napełniający znajdujący się w kotłowni przy układzie stabilizacji ciśnienia. Czynnikiem grzewczym układu solarnego będzie glikol propylenowy 53 % ( temperatura krzepnięcia -35 oC ). Czynnik solarny będzie napełniany i uzupełniany poprzez zawór napełniający znajdujący się w kotłowni przy układzie stabilizacji ciśnienia. Układ będzie pracował w systemie pompowym. System solarny składa się z obiegu czynnika solarnego wymuszanych przez pompę z przetwornicą częstotliwości, punkt pracy pompy ma zawierać się w polu charakterystyki pompy. Instalacja solarna będzie zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa. Stabilizację ciśnienia w układzie rozwiązano w oparciu o solarne naczynie przeponowe. Projekt przewiduje jeden zasobnik solarny o poj. 500l i powierzchni wężownicy 5m2 oraz 2 zbiornik o poj 500l zasilany z węzła cieplnego

GetSolar 8.2 - Bilans energetyczny symulacji

Projekt:	Radom

Lokalizacja:	Radom     	szer. geogr.: 52,2°

Kolektor:	15,12 m˛	neosol 250

Charakterystyka:	c0 = 0,816   c1 = 2,710 W/(m˛K)   c2 = 0,0200 W/(m˛K˛)

Pochyłość:	45,0°	Azymut: 0,0°

Typ instalacji:	Kaskada

Zasobnik 1:	500 litr, Temp. min.	40°C	(Boiler, Strona kotła)

Zasobnik 2:	500 litr, Temp. max.	80°C	(Zasobnik solarny)

Zapotrzeb. ciepła:	69,78 kWh/dzień   =	1500 Litrów/dzień z  10°C na   50°C

Miesiąc	Zysk	Napromie-	Energia	Stopień 	Spraw-

solarny	niowanie	konwen.	Pokrycia	ność

[kWh]	  [kWh]	  [kWh]	  [%]	  [%]

Styczeń:	      139	        357	      2043	      6	    39

Luty:	      293	        630	      1760	    14	    47

Marzec:	      682	      1283	      1521	    31	    53

Kwiecień:	      861	      1514	      1281	    41	    57

Maj:	    1155	      1956	      1063	    53	    59

Czerwiec:	    1229	      2005	        927	    58	    61

Lipiec:	    1255	      2016	        968	    57	    62

Sierpień:	    1193	      1910	      1027	    55	    62

Wrzesień:	      800	      1288	      1334	    38	    62

Październik:	      617	      1038	      1586	    28	    59

Listopad:	      195	        383	      1913	      9	    51

Grudzień:	        73	        203	      2046	      3	    36

Suma:	    8492	    14581	    17468	    33	    58

## 2.2.  PIONY I POZIOMY

Zaprojektowano instalację solarną z rur zaciskowych, ze stali nierdzewnej. Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody poziome zaleca się umieścić na podporach ruchomych. Łączenie rurociągów stalowych poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy ogólnodostępnych zaciskarek.

Zawory spustowe ze złączką do węża zaopatrzyć sieć rozdzielczą w miejscach, w których nie można centralnie spuścić glikolu ze zładu. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych, usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów i ich ewentualną izolację cieplną. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne.

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności.

## 2.3. OPOWIETRZENIA

Bateria kolektorów słonecznych wyposażona jest w grupę odpowietrzającą (odpowietrznik + zawór odcinający). Dodatkowo grupę odpowietrzającą należy zamontować na przewodach umożliwiając odpowietrzenie wężownic w zasobnikach oraz załamań przewodów.

## 2.4. MONTAŻ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z glikolu, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie usuwanego glikolu z instalacji w zbiornikach.

## 2.5. REGULACJA SYSTEMU

Instalacja solarna regulowana będzie przez regulacyjne automatyczne zawory równoważące montowane na przewodach przy kolektorach słonecznych. Rozmiary zaworów wynikają z wielkości baterii słonecznych.

## 2.6. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi instalacji solarnej na zewnątrz izolować materiałem odpornym na UV i temperaturę – 30 / +175  oC  oraz odpornym na zniszczenia mechaniczne np. zniszczenia przez ptaki, lub wełną mineralną w płaszczu z blachy alucynkowym natomiast wewnątrz materiałem odpornym na temperaturę min. +175  oC. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacja cieplna przewodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

| Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,0035 W/(m*K) |
| --- | --- |
| Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm | 30 mm |
| Średnica wewnętrzna od 35mm do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm | 100 mm |
| Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz.1-4 |

Na izolacji nanieść oznakowanie przewodów w postaci opaskowej oraz strzałek określających przepływ czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupą norm PN-70/N-01270.

## 2.7. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi systemu.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

## 2.8. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji.  Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

## 2.9. BADANIA SZCZELNOŚCI

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od naczynia wzbiorczego. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie zawory odcinające.

Po zakończeniu badania szczelności na zimno przy pomocy wody należy:

- dokładnie opróżnić instalację z wody,

- napełnić instalację glikolem,

- podłączyć naczynie wzbiorcze,

- sprawdzić napełnianie instalacji glikolem oraz:

- sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomić pompy obiegowe,

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi (sprawdzić różnicę ciśnień na manometrach przed i za pompą).

Ponadto należy przeprowadzić jeszcze badania odbiorcze:

- zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji,

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.

## 2.10. BADANIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA NA GORĄCO

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji na gorąco należy wykonać następujące pomiary:

- pomiar temperatury zewnętrznej i mocy nasłonecznienia Wm2,

- pomiar temperatury czynnika grzewczego,

- pomiar spadków ciśnienia glikolu w instalacji,

- pomiar temperatury na poszczególnych bateriach i regulacja przepływu,

- badania efektów regulacji instalacji solarnej,

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji solarnej należy dokonywać:

po upływie co najmniej trzech dni słonecznych od rozpoczęcia pracy instalacj

# 3. INSTALACJA CWU

## 3.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji.

## 3.2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

Instalacja wodna składa się z instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody. Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PP z wkładką stabilizującą łączonego przez zgrzewanie polifuzyjne.

Instalacje ciepłej użytkowej doprowadzić do umywalek, zlewozmywaków, zlewów itd. Zasilanie ze źródła ciepła zlokalizowanego w piwnicy budynku. Zabezpieczenie przed legionellą następuje poprzez istniejący przegrzew. Na instalacji należy zamontować zawór trójdrogowy termostatyczny DN 32.

Stosując armaturę i wyposażenie instalacji wodnej należy się kierować projektem technologicznym oraz uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii, umywalek, oraz odtworzenia płytek ceramicznych na ścianach

## 3.3. MATERIAŁY, Z KTÓRYCH MOGĄ BYĆ WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

Materiał, z którego należy wykonać przewody instalacji wodociągowych jest tworzywo sztuczne PP. Instalacje ciepłej wody i cyrkulacji wykonać na rurach zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folią aluminiową o ciśnieniu roboczym 10 bar, oraz temperaturze obliczeniowej do 60oC. Łączenie elementów odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe gwarantujące wysoką szczelność i wytrzymałość mechaniczną.

## 3.4. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić pod stropem w zabudowie GK oraz w bruzdach ściennych.

Przewody poziome prowadzone w zabudowie należy mocować za pomocą uchwytów systemowych. Przewody podejść wody powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

## 3.5. TULEJE OCHRONNE

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewody poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

- co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki  przesuwną tego przewodu.

## 3.6. MONTAŻ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.

Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, zmywarki, itp.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.

Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzonych w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

## 3.7. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urządzenia należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:

- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,

w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

## 3.8. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju instalacji wodociągowej.

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia.

## 3.9. BADANIA SZCZELNOŚCI

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed pomalowaniem elementów instalacji.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów.

## 3.10. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzające, instalacji wodociągowej - powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jej grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 1.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów                                      Tabela 1

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 w/m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wew. do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wew. do 22 – 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wew. do 35 – 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wew. do ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

- przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynników przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

# V. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek  nr 3 Komendy Wojewódzkiej  Policji,

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego:

Komenda Wojewódzka  Policji,

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Imię i nazwisko projektanta:

mgr inż. Seweryn Urbański

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

Część opisowa informacji B.I.O.Z.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Wymiana grzejników dla budynku, wraz z armaturą podpionowa i zaworami termostatycznymi i powrotnymi oraz instalację solarną zlokalizowaną na dachu budynku oraz budowa instalacji CWU i CYR

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Budynek nr 4 Komendy Wojewódzkiej  Policji,  26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Montaż przewodów z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi, montaż kolektorów słonecznych na dachu .

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia:

Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokości

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń. Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy.

Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku – „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

# VI. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

# 1.1  ZESTAWIENIA INSTALACJI C. O.

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |
|  | Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe |
|  |  | (wyc.)Zawór automatyczny ównoważący podpionowy ZPP-PV GW 20-40kPa GW obr. | 15 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór automatyczny ównoważący podpionowy ZPP-PV GW 5-25kPa GW obr. | 15 | 2 | szt. |
|  |  | Zawór automatyczny ównoważący podpionowy ZPP-PV GW 5-25kPa GW obr. | 20 | 7 | szt. |
|  |  | Zawór automatyczny ównoważący podpionowy ZPP-PV GW 5-25kPa GW obr. | 25 | 8 | szt. |
|  |  | Zawór automatyczny współpracujący ZPT-M_GW | 15 | 9 | szt. |
|  |  | Zawór automatyczny współpracujący ZPT-M_GW | 20 | 9 | szt. |
|  |  | Zawór odcinający ZPV_p prosty | 10 | 167 | szt. |
|  |  | Zawór termostatyczny ZT-N prosty | 10 | 167 | szt. |
|  | Głowice/Siłowniki - - zawory termostatyczne i podpionowe |
|  |  | głowica termostatyczna , czujnik wbudowany, ogr.zakres temp. |  | 167 | szt. |
| Elementy spoza katalogów |
|  | Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów |
|  |  | Odpowietrznik prosty z zaworem |  | 19 | szt. |

|  |  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie grzejników |
| Grzejnik płytowy modernizacyjny boczno zasilany |
|  | Grzejniki lewe niezintegrowane - płytowy modernizacyjny boczno zasilany |
|  |  | GPM | 550 | 400 | 100 | 1 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 500 | 100 | 3 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 600 | 100 | 2 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 700 | 100 | 2 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 800 | 100 | 10 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 900 | 100 | 7 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1000 | 100 | 17 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1100 | 100 | 9 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1200 | 100 | 17 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1300 | 100 | 9 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1400 | 100 | 3 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1600 | 100 | 8 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1400 | 158 | 1 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1600 | 158 | 2 | szt. |
|  | Grzejniki prawe niezintegrowane - płytowy modernizacyjny boczno zasilany |
|  |  | GPM | 550 | 400 | 100 | 2 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 500 | 100 | 2 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 600 | 100 | 2 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 700 | 100 | 4 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 800 | 100 | 4 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 900 | 100 | 11 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1000 | 100 | 9 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1100 | 100 | 16 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1200 | 100 | 13 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1300 | 100 | 8 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1400 | 100 | 1 | szt. |
|  |  | GPM | 550 | 1600 | 100 | 4 | szt. |

# 1.2 ZESTAWIENIA INSTALACJI  SOLARNEJ

| NR | Produkt | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolektor słoneczny o powierzchni obliczeniowej 2,52 m2 o sprawności optycznej nie mniejszej niż 85% z powłoka wysokoselektywną o współczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%. Z kompletną systemową konstrukcja do dachu płaskiego -6szt. | 6 |
| 2 | Regulator solarny obsługujący schemat -1szt. | 1 |
| 3 | Grupa solarna wraz z pompą solarną V =0,6 m3/h i H = 6mH2O-1szt. | 1 |
| 4 | Zawór bezpieczeństwa solarny 1/2 "-1szt. | 1 |
| 5 | Naczynie solarne o pojemności 33 L-1szt. | 1 |
| 6 | Licznik ciepła ultradźwiękowy qnom=0,6 m3/h komplet z wyjściem mbus-1szt. | 1 |
| 7 | Zawór regulacyjny o przepływie 100-0% (odcięcie) DN15, ciśnienie pracy 6 bar -2 szt. | 2 |
| 8 | Zawór odcinający Dn 20 | 4 |
| 9 | Zawór odcinający Dn 25 | 4 |
| 10 | Automatyczny odpowietrznik Dn25 z zaworem -2szt. | 2 |
| 11a | Zawór bezpieczęństa CWU 3/4" | 2 |
| 11 | Zasobnik CWU 500l z wężownicą 5m2 (2x2,5) izolacja z fizeliny o grubości 100mm wraz z izolacją denną, klasa efektywności energetycznej C - | 1 |
| 12 | Naczynie przeponowe przepływowe CWU o poj 33l | 3 |
| 13 | Zawór termostatyczny cwu 1½” " z funkcja anty legionelli | 1 |
| 14 | Zawór odcinający do wody użytkowej Ø50 - | 9 |
| 15 | Wodomierz o przepływie do 6 m3/h Dn25 | 1 |
| 16 | Filtr do wody użytkowej Ø50 | 1 |
| 17 | Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA Ø50 | 1 |
| 18 | Zawór zwrotny do wody użytkowej Ø50 | 1 |
| 19 | Zawór spustowy Dn 20 | 6 |
| 20 | Termometr 0-100 oC | 4 |
| 21 | Manometr 0-10 bar | 4 |
| 22 | Regulator solarny obsługujący schemat -1szt. | 1 |
| 23 | Pompa elektroniczna 25/1-6 V=1,6 m3/h H=4 mH20 moc40W | 1 |
| 24 | Pompa CYR ECO-Z 25/1-5 V=0,6m3/h H=4mH20 moc 65W | 1 |
| 25 | Zawór odcinający Dn32 | 5 |
| 26 | Filtr siatkowy Dn32t | 1 |
| 27 | Zawór zwrotny Dn32 | 1 |
| 28 | Zawór odcinający do wody użytkowej Ø25 | 1 |
| 29 | Filtr do wody użytkowej Ø25 | 1 |
| 30 | Zawór zwrotny do wody użytkowej Ø25 | 1 |
| 31 | Zasuwa odcinająca do wody użytkowej Ø25 . | 1 |
|  | Rura zaciskana ze stali nierdzewnej 28 x 1,2 wraz z izolacją z wełny mineralnej w płaszczu ze stali | 131m |
|  | Rura zaciskana ze stali nierdzewnej 22x1,2 wraz z izolacją z wełny mineralnej w płaszczu ze stali | 44m |
|  | Rura PP SDR11 z izolacją Ɵ50 | 40m |

# 1.3 ZESTAWIENIA INSTALACJI  Ciepłej WODY I cyrkulacji

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur i kształtek |
| KAN-therm PP |
|  | Rury - PP Rura stabi PN20 |
|  |  | Rura stabi PN20 | 20 x 3,4 | 260 | m |
|  |  | Rura stabi PN20 | 25 x 4,2 | 9 | m |
|  |  | Rura stabi PN20 | 32 x 5,4 | 4 | m |
|  |  | Rura stabi PN20 | 40 x 6,7 | 7,5 | m |
|  |  | Rura stabi PN20 | 50 x 8,3 | 50 | m |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie izolacji |
| Katalog izolacji standardowych |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 6 mm | 90 | m |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm | 180 | m |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 25 mm | 9 | m |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 25 mm | 4 | m |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 6 mm | 6 | m |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm | 8 | m |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 40 mm | 50 | m |

|  |  | Produkt | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |
| Armatura różna dowolnego producenta |
|  | Zawory - Armatura różna dowolnego producenta |
|  |  | Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej | 1½"z Qnom: 6 m³/h | Wodomierz z.w. 6.0 | 1 | szt. |
|  |  | Zawór ćwierćobrotowy | 15 | Zaw.ćwierćobr.DN15 | 48 | szt. |
|  |  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 15 | Zaw. kulowy DN15 | 5 | szt. |
|  |  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 32 | Zaw. kulowy DN32 | 3 | szt. |
|  |  | Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 | 15 | Zaw.zwrotny gwint.DN15 | 1 | szt. |
| Zawory termostatyczne i podpionowe |
|  | Zawory - - zawory termostatyczne i podpionowe |
|  |  | Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV -wer.A | 15 | 003Z0515 A | 2 | szt. |

|  |  | Produkt | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie baterii i punktów czerpalnych |
| Baterie i punkty czerpalne |
|  | Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne |
|  |  | Basen płytki pod natrysk z kabiną | 3 | szt. |
|  |  | Bat. czerp. natryskowa | 3 | szt. |
|  |  | Bat. stojąca dla umywalki | 24 | szt. |
|  |  | Umywalka pojedyncza | 24 | szt. |

Armatura oraz umywalki należy zamówić po wcześniejszej konsultacji z zmawiającym